#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

НА МОНТАЖ БЛОКОВ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- | Проверить: |  | Паспорта |
| вительные работы | - наличие документа о качестве; | Визуальный | (сертификаты), общий журнал |
|  | - качество поверхности и внешнего | Визуальный, | работ, акт освидетель- |
|  | вида блоков, точность их геометрических размеров; | измерительный | ствования скрытых работ |
|  | - перенос основных осей фундаментов на обноску; | Измерительный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования | Визуальный, |  |
|  | работ по подготовке основания под | измерительный |  |
|  | фундамент; наличие заключения о ка честве и состоянии грунтов при необходимости); |  |  |
|  | - готовность основания к монтажу фундамента; | Визуальный |  |
|  | - подготовку фундаментных блоков к монтажу, в том | Визуальный, |  |
|  | числе очистку опорных | измерительный |  |
|  | поверхностей от загрязнений и наледи. |  |  |
| Установка | Контролировать: |  | Обший |
| фундаментных блоков | - установку фундаментных блоков; | Измерительный, | журнал работ, исполнительная |
|  | соответствие их положения в плане и по высоте требованиям проекта; | каждый элемент | геодезическая схема |
|  | - плотность примыкания подошвы | Визуальный |  |
|  | фундаментных блоков к поверхности |  |  |
|  | основания; |  |  |
|  | - плотность примыкания элементов | Визуальный, |  |
|  | фундамента друг к другу; | измерительный |  |
|  | - отметку верха конструкции фундамента | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - заполнение швов цементным раст- | Визуальный |  |
|  | вором согласно требованиям проекта. |  |  |
| Приемка | Проверить: |  | Исполнительная |
| выполненных работ | - отклонение отметок верхних опорных поверхностей элементов фундаментов от проектных; | Измерительный, каждый элемент | геодезическая схема, акт приемки выполненных |
|  | - отклонение осей фундаментных блоков | Измерительный | работ |
|  | относительно разбивочных осей. |  |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. |
| Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, |

Технические требования

#M12293 0 871001100 3704477087 79 23943 2465715559 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 3.03.01-87#S пп. #M12293 1 871001100 79 81 2792440560 4173553506 2889867551 1088328 1668002789 11599572053.5#S, #M12293 2 871001100 79 82 3633813125 1736749772 2871978707 1659467623 800695032 14795693.6#S, #M12293 3 871001100 79 24254 2755028443 1118959280 1600796692 1407473284 2822 25733253353.10#S, #M12293 4 871001100 4120950664 77 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650табл.1#S

| #G0Предельные отклонения:#S - от совмещения установочных ориентиров блоков фундаментов с рисками разбивочных осей - 12 мм; - отметки выравнивающего слоя песка под блоки от проектной - 15 мм. |  |
| --- | --- |

Не допускается:

- установка блоков фундаментов на покрытые водой и снегом основания;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды;

- загрязнение опорных поверхностей блоков.

Требования к качеству применяемых конструкций

#M12291 901705136ГОСТ 13580-85#S*. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия. #M12291 901705007ГОСТ 13579-78#S*. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

Плиты

Категория поверхности: А7 Допускаемые отклонения длины и ширины:

- до 1000 мм - ±10 мм;

- св. 1000 до 1600 мм - ±10 мм;

- св. 1600 до 3200 мм - ±15 мм.

Отклонения положения монтажной петли над плоскостью плиты - +10;

- 5 мм.

Отклонения положения закладных изделий:

- в плоскости плиты - 10 мм;

- из плоскости плиты - 3 мм.

Непрямолинейность верхней плоскости плиты в любом сечении на всей длине или ширине:

- до 1000 мм - 2,5 мм;

- свыше 1000 до 1600 мм - 3,0 мм;

- свыше 1600 до 3200 мм - 4,0 мм.

Не допускаются:

- на поверхности плит раковины диаметром более 20 мм или сколы ребер глубиной более 20 мм.

Блоки

Допускаемые отклонения размеров блоков:

- по длине - ±13 мм;

- по ширине и высоте - ±8 мм;

- по размерам вырезов - ±5 мм.

Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Категория поверхностей блоков: А3, А5, А6 и А7.

При категории поверхности А7 требования по качеству поверхности блоков такие же, как и для плит.

Не допускаются:

- трещины, за исключением местных, поверхностных, усадочных шириной не более 0,1 мм;

- обнажение арматуры, за исключением выпусков.

Указания к производству работ

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп. #M12293 0 871001100 79 81 2792440560 4173553506 2889867551 1088328 1668002789 11599572053.5#S, #M12293 1 871001100 79 85 1533931715 3460864826 666334883 3560088498 4 4038495393.9#S, #M12293 2 871001100 79 24254 2755028443 1118959280 1600796692 1407473284 2822 25733253353.10#S

Монтаж конструкций фундаментов разрешается производить только после выполнения всего комплекса земляных работ, разбивки осей и устройства основания.

До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием представителя технадзора заказчика. В акте должно быть отражено соответствие планового и высотного положения основания требованиям проекта.

При разбивке основных осей фундаментов проекции осей должны быть перенесены на обноску. В дальнейшем перенос основных осей на элементы фундаментов в процессе монтажа осуществляется от обноски.

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных плит и блоков и у их оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие положение осей плит и блоков. Опорные поверхности плит и блоков должны быть очищены от загрязнения.

Установку блоков ленточных фундаментов следует производить, начиная с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте.

Фундаментные блоки следует устанавливать на выравненный до проектной отметки слой песка.

Марки растворов, применяемых для устройства постели, должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга