#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЕ

#M12291 871001031СНиП 3.05.01-85#S, #M12293 0 871001031 79 78 3829278891 901690895 2827 2939345697 2282247917 3154пп.3.2#S, #M12293 1 871001031 79 79 2380518627 901690895 1251884706 1936714303 4223539503 6820581243.3#S, #M12293 2 871001031 79 81 3908150952 53573887 3699039218 1259 1920352059 4346158753.5#S, #M12293 3 871001031 79 24572 4294967262 2854288645 2249773749 1936714303 13 12439765083.24#S

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

| #G0стояка от вертикали на 1 м длины трубопровода не более | 2 мм; |
| --- | --- |
| при расстоянии 150 мм от кромки оконного проема до отопительного стояка ±50 мм с устройством подводок к радиатору длиной не более | 400 мм; |

ДОПУСКАЕТСЯ:

| #G0расстояние от магистрали до установленного на стояке или ответвлении вентиля (крана) не более | 120 мм; |
| --- | --- |
| крепления стояков в производственных зданиях через | 3 м. |

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

крепление трубопроводов на деревянных пробках.

| #G0Кто контролирует | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Разметка мест прокладки стояков отопления | Опускание стояков в отверстия междуэтажных перекрытий | Уплотнение резьбовых соединений льном и суриком с последующей очисткой выступающего льна | Крепление стояков |
| Состав контроля (что контроли- ровать) | Расстояние от поверхности штукатурки и от кромки оконного проема | Вертикальность стояков | Качество резьбовых соединений с уплотнением из льна и сурика | Прочность крепления. Размещение креплений |
| Способ контроля (как контроли- ровать) | Метр складной металлический | Отвес строительный | Визуально |
| Время контроля (когда контроли- ровать) | В процессе работы | После окончания работы |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство мелиорации и водного хозяйства РСФСР.

Республиканский проектно-технологический трест

"РОСОРГТЕХВОДСТРОЙ". -

М., 1988