#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ТЕПЛОВОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#M12291 871001031СНиП 3.05.01-85#S п.п.#M12293 0 871001031 80 77 4294960712 3702208856 4106016411 565808390 798961432 15395429444.1#S; #M12293 1 871001031 80 24254 2018527773 3674537997 1251884706 1936714303 4 42235395034.10#S

| #G0Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытания | Мастер | Монтаж систем отопления и теплоснабжения должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами работ |
| Тепловое испытание системы | Температура воды в системе | Инструментально Термометр | В процессе проведения испытания | Прораб | Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60 °С) При отсутствии в теплое время года источников теплоты тепловое испытание систем отопления должно быть произведено по подключении к источнику теплоты Тепловое испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному графику но не менее 323 К (50 °С), и величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации |
|  | Продолжительность испытания, равномерность прогрева отопительных приборов | Внешний осмотр | То же | То же | Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов (на ощупь) Отопительные приборы должны прогреваться равномерно |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Сборник схем операционного контроля качества

на основные виды строительно-монтажных работ.

Часть II/Министерство мелиорации и водного хозяйства РСФСР;

Республиканский проектно-технологический трест "РОСОРГТЕХВОДСТРОЙ". -

М., 1990