#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

МОНТАЖА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОТОПЛЕНИЯ

#M12291 871001031СНиП 3.05.01-85#S п.п.#M12293 0 871001031 77 79 4294957258 1776883546 1668002784 713441589 1033147977 12518847061.3#S; #M12293 1 871001031 77 81 3548157155 2129311693 4 2621917878 2225 27865629281.5#S; #M12293 2 871001031 77 82 345765755 1920352059 434615875 1600796692 129988596 1333709621.6#S; #M12293 3 871001031 78 78 1608411109 1920352059 434615875 4294967292 2829166477 15552791312.2#S; #M12293 4 871001031 78 82 4292900552 1830089869 4177218214 4222181519 722315263 29393456972.6#S; #M12293 5 871001031 78 24888 4049658004 1851433347 4097115362 1600796692 3572949236 42949672942.36#S; #M12293 6 871001031 79 78 3829278891 901690895 2827 2939345697 2282247917 31543.2#S-#M12293 7 871001031 79 81 3908150952 53573887 3699039218 1259 1920352059 4346158753.5#S; #M12293 8 871001031 79 83 2572135632 6 1457214418 1204524080 1088328 2171112193.7#S; #M12293 9 871001031 79 24262 2893074529 39649722 6 1457214418 1204524080 16007966923.18#S; #M12293 10 871001031 79 24568 1725650087 4234331087 3077335118 1600796692 1407473284 28223.20#S-#M12293 11 871001031 79 24575 1864697757 1087696 1457214411 4025238591 1600796692 40620153883.27#S

| #G0Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ствен- ный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка мест для прокладки трубопроводов | Визуально | До начала монтажных работ | Мастер | До начала монтажа системы внутреннего отопления должны быть оштукатурены (или облицованы) поверхности стен в местах установки отопительных приборов, прокладки трубопроводов, устроены полы (или соответствующие подготовки) в местах установки отопительных приборов и трубопроводов Размеры отверстий для прокладки трубопроводов в перекрытиях и стенах рекомендуются: стояк однотрубной системы 100х100 мм два стояка двухтрубной системы 150х100 мм подводка к приборам и сцепки 100х100 мм |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | Внешний осмотр | То же | То же | Материалы, применяемые для монтажа системы внутреннего отопления, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов и изделий допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Сбор секций чугунных радиаторов | Визуально | То же | То же | Секции чугунных радиаторов следует собирать в приборы на ниппелях с применением уплотняющих прокладок: из термостойкой резины толщиной 1,5 мм при температуре теплоносителя до 403 К (130 °C); из паронита толщиной от 1 до 2 мм при температуре теплоносителя до 423 К (150 °С) |
| Монтаж трубопроводов | Соединение труб | То же | В процессе монтажа труб | Мастер | Соединение труб, а также деталей и узлов следует выполнять на сварке, резьбе, накладных гайках и фланцах Оцинкованные стальные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках и фланцах В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105 °С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 376 К (105 °С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150 °С) следует применять паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт - 4, а при температуре не более 403 К (130 °С) - прокладки из термостойкой резины |
|  | Средства крепления трубопроводов и расстояния между ними | Визуально Рулетка металлическая | В процессе установки средств крепления | Прораб | Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются нa половине высоты этажа Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать через 3 м Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать, если нет других указаний в рабочей документации для диаметров: 15 мм - 2,5 м 20 мм - 3,0 м 25 мм - 35 м 32 мм - 4,0 м 40 мм - 4,5 м 50 мм - 5,0 м 70, 80, 100 мм - 6,0 м 125 мм - 7,0 м 150 мм - 8,0 м |
|  |  |  |  |  | Подводка к отопительным приборам при длине более 1500 мм должна иметь крепление |
|  | Уклоны подводок к отопительным приборам | Инструментально Уровень строительный | В процессе монтажа трубо- проводов | То же | Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм труб выполнять не следует |
|  | Вертикальность трубопроводов | Рейка-отвес | То же | То же | Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины |
|  | Расстояние от поверхности стены до оси трубопроводов, от прокладываемого стояка до кромки оконного проема и длина подводок к отопительным приборам | Инструментально Штангенциркуль | То же | То же | Трубопроводы не должны примыкать к поверхности строительных конструкций Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм |
| Монтаж отопительных приборов | Число и способ крепления кронштейнов под отопительные приборы | Визуально | В процессе установки кронштейнов | То же | Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки) Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб по два на трубу Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев При установке радиаторов на подставках число последних должно быть 2 - при числе секций до 10 и 3 - при числе секций более 10 При этом верх радиатора должен быть закреплен Число креплений на блок конвектора без кожуха следует принимать: при однорядной и двухрядной установке - 2 крепления к стене или полу; при трехрядной и четырехрядной установке - 3 крепления к стене или 2 крепления к полу |
|  | Расстояние установки отопительных приборов от пола, стены подоконных досок и т.д. | Инструментально Метр складной | В процессе установки отопительных приборов | Прораб | Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен В помещениях лечебно- профилактических и детских учреждениях радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии: не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха; вплотную или с зазорами не более 3 мм от поверхности стены до оребрения нагревательного элемента настенного конвектора с кожухом; не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного конвектора Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70% глубины конвектора Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или без кожуха должно быть не менее 70% и не более 150% глубины устанавливаемого отопительного прибора При ширине выступающей части подоконной доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия Гладкие и ребристые трубы следует устанавливать на расстоянии не менее 200 мм от пола и подоконной доски до оси ближайшей трубы и 25 мм от поверхности штукатурки стен. Расстояние между осями смежных труб должно быть не менее 200 мм При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема При этом совмещении вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Сборник схем операционного контроля качества

на основные виды строительно-монтажных работ.

Часть II/Министерство мелиорации и водного хозяйства РСФСР;

Республиканский проектно-технологический трест "РОСОРГТЕХВОДСТРОЙ". -

М., 1990