#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

МОНТАЖА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКА#S

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документов о качестве материалов, изделий; - соответствие применяемых материалов, изделий проекту, стандартам и техническим условиям; - подготовку мест для прокладки внутренней канализации и водостока. | Визуальный То же Технический осмотр | Сертификаты (паспорта), общий журнал работ |
| Монтаж трубопроводов | Контролировать: - качество заделки стыков; - качество крепления трубопроводов и расстояния между креплениями; - вертикальность трубопроводов; - направление раструбов и заделку концов трубопроводов во время перерыва в работе. | Технический осмотр каждого стыка Визуальный, измерительный Измерительный Визуальный | Общий журнал |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие фактического положения смонтированных трубопроводов и узлов требованиям проекта; - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполнения соединения труб. | Технический осмотр, измерительный Технический осмотр | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, уровень строительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители заказчика. |

Указания к производству работ

#M12291 871001031СНиП 3.05.01-85#S пп.#M12293 0 871001031 79 77 1608411109 3792381171 4 37278963 1920352059 4346158753.1#S, #M12293 1 871001031 79 24256 408185957 434615875 4 456923315 1737947103 28649506493.12#S, #M12293 2 871001031 79 24261 4294957258 3674538001 1251884706 2591865156 4294967294 12254647653.17#S

Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.

Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды.

В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно закрывать инвенторными заглушками.

До испытания систем канализации в сифонах в целях предохранения их от загрязнения должны быть вывернуты нижние пробки, а у бутылочных сифонов - стаканчики.

Технические требования

#M12293 0 871001031 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.05.01-85#S пп.#M12293 1 871001031 79 80 3908150952 53573887 2827 1600796692 938188972 42949672943.4#S, #M12293 2 871001031 79 82 3571758239 491114751 4174209396 53573887 1851433347 21255998913.6#S

| #G0Допускаемые отклонения: - канализационные стояки не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины; - высота подъема канализационного стояка выше кровли здания не менее 0,7 м; - расстояния между средствами крепления: - при горизонтальной прокладке труб - не более 2 м; - для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м. Средства крепления следует располагать под раструбами. Минимальные уклоны отводов канализации: - от унитазов - 1,2%; - от писсуаров, ванн, умывальников, раковин - 2,5%. Высота установки санитарных приборов от пола, мм. Высота установки санитарных приборов от пола, мм. |  |
| --- | --- |

| #G0 | В жилых, общественных и производственных зданиях | В щколах, детских садах и яслях |
| --- | --- | --- |
| Умывальники (до верха борта) Раковины и мойки (до верха борта) Высокорасполагаемые смывные бачки к унитазам (до низа бачка) Писсуары настенные (до борта) Унитазы (до верха борта) Ванны (до борта) Питьевые фонтанчики (до борта) Полотенцесушители: до низа не менее до верха не более В детских яслях и садах в помещениях для детей младшего возраста расстояние от пола до борта умывальника принимается 0,5 м | 800 850 1800 650 400 600-650 900 600 1700 | 700 (в детских садах 600) 850 1800 450 400 (в детских садах 300) - 750 (в детских садах 650) - |

Не допускается:

- расположение средств крепления в местах соединения труб;

- заделка креплений с помощью деревянных пробок.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга