#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

#M12293 0 871001031 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.05.01-85#S п.п.#M12293 1 871001031 80 77 4294960712 3702208856 4106016411 565808390 798961432 15395429444.1#S; #M12293 2 871001031 80 24259 11591693 713441589 1769760042 1600796692 129988596 6830716584.15#S

| #G0Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытания | Мастер | Монтаж систем внутренних водостоков должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ |
| Испытания системы внутренних водостоков | Контроль за технологией заполнения водой системы | То же | В процессе проведения испытания | Прораб | Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин |
|  | Целостность труб и стыков, наличие течи воды | То же | То же | То же | Водостоки считаются выдергавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Сборник схем операционного контроля качества

на основные виды строительно-монтажных работ.

Часть II/Министерство мелиорации и водного хозяйства РСФСР;

Республиканский проектно-технологический трест "РОСОРГТЕХВОДСТРОЙ". -

М., 1990